monacemTa damuSavebis centris (saservero oTaxi) 
sainJinro  infrastruqturis Sesyidva da montaJi 
1. სასერვერო აპარატურის კარადები
ტექნკური მოთხოვნები:

1. კარადების რაოდენობა




–5
2. კარადაში ადგილების რაოდენობა 


– 42U
3. კარადის სიღრმე





–1000 მმ
4. კარადის სიგანე





–600 მმ
5. ერთ სამონტაჟო ერთეულზე დატვირთვა,მინიმუმ
–1500N
6. გამჭვირვალე მინის წინა კარით; 

7. კარადები უნდა იყოს დახურული, არა პერფორირებული კარებებით; 

8. კარადები თავსებადი უნდა იყოს სითხით გაგრილების სისტემასთან და ინტეგრირდებოდეს მასთან;

9. კარადებში უნდა მოწყობილი იყოს კვების განაწილება და შესაბამისი როზეტები;

10. კარადებს უნდა გააჩდეს კაბელების შემყვანი ჭრილი ქვედა ნაწილში;

11. კარადები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგი სტანდარტების მოთხოვნებს; DIN41494, , რაც ასახული უნდა იყოს პროდუქციის მწარმოებლის ტექნიკურ დოკუმენტაციაში;

12. სისტემის კომპონენტების მწარმოებელ ფირმას უნდა გააჩდეს შემდეგი სერტიფიკატები  –– ISO9001, ISO14001;
2. სასერვერო კარადების გაგრილების სისტემა

სასერვერო კარადის მონაცემები:

	რაოდენობა
	–5ცალი

	თვითოეულის მოცულობა
	–1,45მ³;


მოთხოვნები სასერვერო კარადების გაგრილების სისტემის კომპონენტებთან:

1. სისტემა უნდა იყოს სითხით გაგრილების ტექნოლოგიაზე აგებული;
2. გაგრილება უნდა ინტეგრირებული იყოს სასერვერო კარადებთან და აგრილებდეს მხოლოდ კარადების შიგნით არსებულ ჰაერს, კარადები უნდა იყოს არა პერფორირებული კარით და ერთ კარადასთან კონტაქტირებდეს მინიმუმ 2 მოდული;

3. კონდიცირება უნდა იყოს დარეზერვებული სრული 1+1 სქემით. (რაც გულისხმობს ფიზიკურ განმხოლოებას);
4. კონდიცირება უნდა იყოს აგებული მოდულურ პრინციპზე;

5. ტემპერატურის რეჟიმის დაცვა ±1°С–ით;

6. კონდენსატის შეგროვება და ავტომატური გადაღვრა;

7. მაქსიმალური ეფექტური გაგრილების სიმძლავრე კარადაზე 20კვტ;

8. სისტემა გათვალისწინებული უნდა იყოს 5 კარადის გაგრილებაზე, შემდგომში ადვილად გაფართების შესაძლებლობით;

9. 2  ცალი უკუ გაგრილების აგრეგატი (“ჩილერი”), არა ნაკლებ 48კვტ გაგრილების სიმძლავრისა;

10. მომავალში გაფართოების შესაძლებლობა––არსებული კომპონენტების შენარჩუნების და ახალი კომპონენტების დამატების გზით;

11. მონიტორინგის და მართვის შესაძლებლობა WEB ინტერფეისით;

12. სამუშაო რეჟიმი  24-7-365;

13. პარამეტრები უნდა შეესაბამებოდეს DIN3168 სტანდარტის მოთხოვნებს, რაც ასახული უნდა იყოს პროდუქციის მწარმოებლის ტექნიკურ დოკუმენტაციაში.

14. სისტემის კომპონენტების მწარმოებელ ფირმას უნდა გააჩდეს შემდეგი სერტიფიკატები  –– ISO9001, ISO14001;
3. სასერვერო ოთახში უწყვეტი ელექტრო კვების სისტემა
ტექნიკური მოთხოვნები:

1. სისტემა უნდა იყოს მოდულურ პრიციპზე აგებული

2. რეზერვირების სქემა 1+1, შემდეგში ადვილად გაფართოებადი 4+1–მდე.

3. ერთი მოდულის ნომინალური სიმძლავრე მინიმუმ 30კვტ.

4. გამოსავალი დენი 3 ფაზა 380ვოლტი.

5. სარეზერვო კვებით უზრუნველყოფის დრო სრული დატვირთვისას მინიმუმ 15წუთი.

6. მონიტორინგის და მართვის შესაძლებლობა, SNMP,Telnet, პროტოკოლებით და WEB ინტერფეისით.
7. პროგრამული უზრუნველყოფა სერვერების ავტომატური გათიშვისთვის
8. დაცვის კლასი IP20
9. სტანდარტებთან თავსებადობა: EN62 040-1-1, EN60950,EN61 000-3, EN61000-3, EN62040-3, ან მათი ეკვივალენტები, რაც ასახული უნდა იყოს პროდუქციის მწარმოებელის ტექნიკურ დოკუმენტაციაში;
10. მწარმოებელ ფირმას უნდა გააჩდეს შემდეგი სერტიფიკატები  –– ISO9001, ISO14001;
გამომავალი პარამეტრები:
11. გამომავალი ძაბვის სიხშირე



–50ჰც.

12. სიხშირის რეგულირების სიზუსტე


–±0,1%

13. ძაბვის რეგულირების სიზუსტე



–±1%(მაქსიმალური)

14. გამომავალი ძაბვის სიმძლავრის კოეფიციენტი
–0,8(მინიმუმ)

შემავალი პარამეტრები:
15. შემავალი ძაბვის დიაპაზონი(3 ფაზა)


– 180ვ – 450ვ

16. შემავალი ძაბვის სიხშირის დიაპაზონი

– 40 – 65 ჰც.

17. შემავალი ძაბვის სიმძლავრის კოეფიციენტი

–0,98(მინიმუმ)

4. სასერვერო კარადებში ხანძრის აღმოჩენის და ქრობის სისტემა.

სასერვერო კარადების მონაცემები:

	რაოდენობა
	–5ცალი

	თვითოეულის მოცულობა
	–1,45მ³;


მოთხოვნები ხანძრის აღმოჩენის და ქრობის სისტემისადმი:
1. ხანძრის აღმოჩენის და ქრობის სისტემა უნდა მუშაობდეს აირით ქრობის პრინციპზე;
2. ხდებოდეს კვამლის აღმოჩენის დაფიქსირება, რის შედაგადაც სისტემა უნდა გადავიდეს განგაშის რეჟიმში;
3. ქრობის სისტემა უნდა ამოქმედდეს ავტომატურად ხანძრის აღმოჩენის შემთხვევაში;
4. კვამლის აღმოჩენა უნდა ხორციელდებოდეს შემწოვი ხანძარ აღმომჩენი სენსორის საშუალებით;
5. სისტემას უნდა გააჩდეს ავტონომიური კვების წყარო, მინიმუმ 3 საათი ავტონომიური მუშაობის შესაძლებლობით;
6. მონიტორინგის და მართვის შესაძლებლობა WEB ინტერფეისით;
7. ხანძარ აღმოჩენა და ქრობა უნდა ხდებოდეს მხოლოდ სასერვერო კარადების შიგნით;
8. ხანძრის აღმოჩენის და ქრობის სისტემა უნდა გაერთიანებული იყოს ერთ მოწყობილობაში, რომელიც სასერვერო კარადაში არ დაიკავებს ერთ ადგილზე (1U) მეტს;
9. სისტემის კომპონენტების მწარმოებელ ფირმას უნდა გააჩდეს შემდეგი სერტიფიკატები  –– ISO9001, ISO14001;
5. ტერიტორიაზე დაშვების ელექტრონული სისტემა
ტერიტორიაზე დაშვების ელექტრონული სისტემა ინსტალირებული უნდა იყოს:

1. სერვერების ოთახში შესასვლელ ცენტრალურ კართან – დაინსტალირდეს ერთი მაგნიტური ბარათების წამკითხველი, კარზე ელექტრო მექანიკური საკეტი;
მოთხოვნები სისტემის კომპონენტებთან:

1. სისტემა უნდა იყოს რეალიზებული აპარატურულად, კომპიუტერი მხოლოდ მონაცემების წაკითხვისთვის და მართვისთვის უნდა გამოიყენებოდეს;
2. მონიტორინგის და მართვის შესაძლებლობა WEB ინტერფეისით;
3. სისტემას უნდა შეეძლოს მონაცემების დაგროვება საკუთარ მეხსიერებაში;
4. სისტემა უნდა იყოს ადვილად გაფართოებადი;
5. მაგნიტური ბარათების მინიმალური რაოდენობა 20ცალი. (და მომავალში რაოდენობის გაზრდის შესაძლებლობით);
6. სისტემის კომპონენტების მწარმოებელ ფირმას უნდა გააჩდეს შემდეგი სერტიფიკატები  –– ISO9001, ISO14001;
6. გარემოს პარამეტრების მონიტორინგი

მოთხოვნები მონიტორინგის სისტემასთან:
1. ტემპერატურის, ტენიანობის და გაჟონვის სენსორები;

2. კვამლის აღმომჩენი სენსორი სასერვერო ოთახში -2ცალი;
3. აგრეთვე გაგრილების და უწყვეტი კვების სისტემის ძირითადი პარამეტრების მონიტორინგის შესაძლებლობა;
4. საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების მთლიანი მონიტორინგის სისტემა, რომელიც წარმოდგენილი იქნება ავტონომიური კონსოლის სახით;
5. სისტემის კომპონენტების მწარმოებელ ფირმას უნდა გააჩდეს შემდეგი სერტიფიკატები  –– ISO9001, ISO14001.
7. ვიდეო–თვალთვალის სისტემა
ვიდეო კამერები ინსტალირებული უნდა იყოს:

1. სასერვერო ოთახის მიმდებარე ტერიტორიაზე
–1 კამერა;

2. სასერვერო ოთახში 




–4კამერა.

3. ჩილერების განთავსების მიმდებარე ტერიტორიაზე
–1კამერა.
მოთხოვნები სისტემის კომპონენტებთან:

1. IP - ფერადი კამერა. გარჩევადობა არა ნაკლებ 640x480–ისა.

2. სასურველია, რომ კამერები იყოს PoE (Power over Ethernet) ტექნოლოგიასთან თავსებადი;

3. კამერებიდან ვიდეო გამოსახულების ჩაწერა უნდა მოხდეს სპეციალური პროგრამის მიერ, რომელიც დაინსტალირდება ერთ–ერთ სერვერზე.

4. ვიდეო გამოსახულების ჩაწერის ხარისხი: მინიმუმ 640x480, შეკუმშვა MPEG4;
5. ყოველ კამერაზე ჩაწერის სიჩქარე მინიმუმ 12კადრი/წამში.

6. მოძრაობის დეტექტირება და ჩაწერის განხორციელება.

7. მონაცემების შენახვისათვის და დამუშავებისთვის გამოყენებული იყოს შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც თავსებადია Microsoft Windows XP/ Windows Server 2003 ოპერაციულ სისტემებთან;

8. ვიდეო გამოსახულების ნახვა შესაძლებელი უნდა იყოს, როგორც უშუალოდ კამერებიდან TCP/IP ქსელის საშუალებით, ასევე შენახვის და დამუშავების პროგრამიდან.

9. შესაძლებელი უნდა იყოს არქივში ჩანაწერის ძიება კამერის და დროის მიხედვით.

10. სისტემა უნდა იყოს გაფართოებადი მინიმუმ 15 კამერამდე. გაფართოება უნდა მოხდეს მხოლოდ კამერების დამატების გზით.

11. კამერები და პროგრამული უზრუნველყოფა უნდა იყოს ერთი მწარმოებლის.

სისტემის კომპონენტების მწარმოებელ ფირმას უნდა გააჩდეს შემდეგი სერტიფიკატები  –– ISO9001, ISO14001.
8. სასერვერო ოთახის აწეული იატაკის მოწყობა
მოთხოვნები აწეულ იატაკთან:

1. ოთახის ფართი 42მ²;

2. კაპიტალური იატაკიდან უნდა აწეულ იქნას მინიმუმ  20სმ–ით;

3. იატაკის პანელები – დამზადებული არა აალებადი, აბსოლიტურად ცეცხლგამძლე მასალისგან (კალციუმის ფოსფატი ან ექვივალენტი). ანტისტატიკური ზედაპირით და ქვედა მხრიდან ფოლადის ფენით;

4. იატაკის ქვეშ სასერვერო კარადების კონდიცირების სისტემის მილსადენების და სხვა ტექნიკური კომუნიკაციების გაყვანის შესაძლებლობა;

5. იატაკის პანელები – არა ნაკლებ 38მმ  სისქის და  60x60სმ–ზომის;

6. იატაკზე უნდა უძლებდეს გადანაწილებული დატვირთვას –– მინიმუმ 1500კგ/მ²;

იატაკის კომპონენტების მწარმოებელ ფირმას უნდა გააჩდეს შემდეგი სერტიფიკატები  –– ISO9001, ISO14001;
9. დიზელ გენერატორი კონტეინერში
სასერვერო ოთახის სარეზერვო ელექტრო კვებით უზრუნველყოფის დიზელ გენერატორისადმი მოთხოვნები:

1. დიზელ გენერატორის მწარმოებლი კომპანია უნდა აკმაყოფილებდეს ISO9001 სტანდარტს;

2. ელექტრული სიმძლავრე 150კვა/120კვტ;

3. მაქსიმალური სიმძლავრე 165კვა/132კვტ;

4. ძაბვა – 3ფაზა 380ვ, 50ჰც;

5. ბრუნვათა რიცხვი 1500 ბრ/წთ;

6. 6 ცილინდრიანი ტურბო დიზელის ძრავი, წყლის გაგრილებით;

7. საწვავის ავზის მოცულობა არა ნაკლებ 250ლიტრისა;

8. საწვავის ხარჯი 100% დატვირთვაზე არა უმეტეს 35ლ/საათში;

9. ხმაურის დონე 100% დატვირთვაზე გენერატორიდან 7მეტრში(1მეტრში) არა უმეტეს 71dBA (81dBA);

10. 3 ფაზიანი ქსელის ავტომატური გადამრთველი, შესაბამისი სიმძლავრის და გენერატორის ავტომატური გაშვების ფუნქციით;

11. გენერატორის  ციფრული  დისტანციური მართვა და მისი ძირითადი პარამეტრების მონიტორინგი;

12. ყველა ტექნიკური პარამეტრი უნდა გაზომილი იყოს შემდეგი სტანდარტების შესაბამისად: ISO8528, ISO3046, S5000, NEMA MG-1/22, რაზედაც მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი ტექნიკური დოკუმენტაცია.

13. დიზელ გენერატორის მუშაობა ინტეგრირებული და თავსებადი უნდა იყოს უწყვეტი ელექტრო კვების სისტემასთან.

10. მოთხოვნები დამნერგავი კომპანიის მიმართ:
სისტემის დამნერგავი კომპანიის მომსახურების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს რომელიმე საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტს (მაგალითად ISO), რისი დამადასტურებელი სერტიფიკატის წარმოდგენაც სავალდებულოა.
სასურველია სასერვერო კარადების და სასერვერო კარადების გაგრილების სისტემები ნაწარმოები იყოს ერთი ბრენდის მიერ. შემოთავაზებების შეფასების დროს თანაბარ პირობებში უპირატესობა მიენიჭება ისეთ შემოთავაზებას რომლის სისტემების კომპონენტები მაქსიმალურად   იქნება წარმოდგენილი  ერთი ბრენდის პროდუქციით.
სასურველია პრეტენდენტს გააჩნდეს პროდუქციის ფირმის (ფირმების) მწარმოებელი ფირმის წარმომადგენლობის სტატუსი, ან ლიცენზირებული ინჟინრის სერთიფიკატი
ფიზიკური პარამეტრების შესასწავლად, შენიშვნების ჩამოსაყალიბებლად და სისტემების კომპონენტების დეტალური შემოთავაზებისთვის, პრეტენდენტებს უფლება აქვთ  ადგილზე შეისწავლონ არსებული მდგომარეობა.

