1. დაშვების კონტროლის სისტემის ძირითადი მოთხოვნები
დაშვების კონტროლის სისტემა სრულად უნდა შეესაბამებოდეს თანამედროვე უსაფრთხოების მოთხოვნებს. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მისი გამართული ფუნქციონირება როგორც სადღეღამისო, ასევე  საგანგებო რეჟიმებში. 
სისტემაში გათვალისწინებული უნდა იყოს ნულოვან სართულზე შესვლა-გასვლის 3 წერტილი და -2 სართულზე ორი შესვლა-გასვლის წერტილი.
სისტემა უნდა უზრუნველყოფდეს სამინისტროს შენობაში სტუმრების მოხერხებულ და შეუფერხებელ შესვლა-გასვლის პროცედურებს (საშვის დაშვების და საშვის გაცემის პროცედურების ჩათვლით), ასევე გათვალისწინებული უნდა იყოს უნარშეზღუდული პირებისათვის მოხერხებული შესვლა-გასვლის უზრუნველყოფა.
სამინისტროს შენობაში შემსვლა არ უნდა იყოს შეფერხებული პერსონალის და მოქალაქეების რიგების ფორმირებით.

დაშვების კონტროლის სისტემა უნდა წარმოადგენდეს ქსელურ სისტემას და მის არქიტექტურაში გათვალისწინებული უნდა იყოს ცენტრალიზებული მართვის, მონიტორინგის და დაშორებული წვდომის შესაძლებლობები, ხოლო მისი ადმინისტრირება არ უნდა მოითხოვდეს დიდი მოცულობის შრომითი რესურსების ხარჯვას. 

პროგრამული უზრუნველყოფა უნდა ითვალისწინებდეს ინფორმაციის დამუშავებას (ინფორმაციის შეტანა, დათვალიერება, ანალიზი) ქართულ ენაზე (Unicode სტანდარტის გათვალისწინებით).
პროგრამა აღჭურვილი უნდა იყოს სამუშაო დროის მითითების მოქნილი მოდულებით და მის ფუნქციებში გათვალისწინებული უნდა იყოს სხადასხვა სამუშაო გრაფიკის მითითების, ნამუშევარი დროის გაანგარიშების, დაგვიანებების რაოდენობების დათვლის შესაძლებლობები.
პროგრამა უნდა ითვალისწინებდეს დროებითი და მუდმვი ელექტრონული საშვის დაშვებას  შესაბამისი უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირების მიერ პერსონალური კომპიუტერის გამოყენებით, რაც უნდა აისახოს მონაცემთა ბაზაში მათ შორის საშვთა ბიუროს კომპიუტერიდან.
დაშვების კონტროლის სისტემა უნდა უზრუნველყოფდეს მასში ვიდეო კონტროლის საშუალებების სრულ ინტეგრირებას განხორციელებული ავტომატური ჩანაწერების (შესვლა/გასვლის ვიდეო და ფოტოგადაღების რეჟიმებში ასახვა) დროის მონაკვეთთან ავტომატური მიბმის, ყველა რეჯიმში წარმოებული  ჩანაწერების  დაშვების კონტროლის სისტემაში ავტომატურად ასახვის ფუნქციებით.
დაშვების კონტროლის პროგრამული უზრუნველყოფა მოხერხებული უნდა იყოს მომხმარებლისათვის და თავსებადი WindowsXP, Windows 2003 (და უფრო გვიანდელი ვერსიების) ოპერაციულ სისტემებთან უნდა იძლეოდეს მონაცემთა სარეზერვო ასლების წარმოების შესაძლებლობას.

დაშვების კონტროლის სისტემის ფარგლებში უნდა დამზადდეს სამსახურებრივი პლასტიკური ბარათები, რომელიც ერთდროულად შეასრულებენ სამსახურებრივი მოწმობისა და შესვლა-გასვლისათვის საჭირო ფუნქციებს.
2. დაშვების კონტროლის სისტემის სავარაუდო ტოპოლოგია

[image: image1.emf]სერვერი

კონტროლერები

ინტერნეტი

`

მონიტორინგი

/

საშვის დაშვება

მონიტორინგის ცენტრი

მონიტორინგი ინტერნეტიდან

ნულოვანისართული

-2 

სართული

საშვთაბიურო

`

საშვების გაცემა

`

HR

ნამუშევარი დროის გაანგარიშება


3. დაშვების კონტროლის სისტემის მინიმალური ტექნიკური სპეციფიკაციები
	№
	მოწყობილობა
	მინიმალური ტექნიკური მახასიათებლები
	რაოდენობა

	1
	ვერტიკალურფრთიანი ტურნიკეტი

ერთი ფრთით (ჩვეულებრივი)
	· სამინისტროს ნულოვან სართულზე უნდა მოეწყოს შესვლა/გასვლის სამი წერტილი, რომელთაგან ერთი უნდა უნდა აკმაყოფილებდეს უნარშეზღუდული პირების შესვლა/გასვლის პირობებს.

· -2 სართულზე უნდა მოეწყოს ორი გასვლის წერტილი, რომელთაგან ერთი უნდა აკმაყოფილებდეს უნარშეზღუდული პირების შესვლა/გასვლის პირობებს.

· სავარაუდო ზომები: 1400*30*950 მმ

· გარსი: 1.5-2 მმ, 304# უჟანგავი ფოლადი, კოროზიამედეგი

· მინიმუმ 30 პერსონის გატარება წუთში

· ფუნქციონირების პირობები: 00С - + 400С
· ტურნიკეტს უნდა მიეწოდებოდეს არაუმეტეს 24 ვოლტი.

· ტურნიკეტის გახსნა შესაძლებელი უნდა იყოს დაცვის უჯრედიდან, ასევე პროგრამიდან. ტურნიკეტი უნდა იხსნებოდეს სახანძრო განგაშისას ავტომატურად.
	4

	2
	ვერტიკალურფრთიანი ტურნიკეტი

ერთი ფრთით (უნარშეზღუდულთათვის)
	
	2

	3
	ვერტიკალურფრთიანი ტურნიკეტი

ორი ფრთით (ერთი ფრთა უნარშეზღუდულთათვის, მეორე ჩვეულებრივი)
	
	2

	4
	კონტროლერი 
4 კარის მართვის ფუნქციით

(უწყვეტი კვების ბლოკით)
	· ბარათების რეგისტრაციის რაოდენობა: 20 000 ცალი

· OFF-Line რეჟიმში მუშაობის შესაძლებლობა

· მოვლენების ბუფერი: მინიმუმ 30 000 მოვლენა

· ინტერფეისი: Wiegand და RS485

· კომუნიკაცია: TCP/IP

· ბარათის ამომცნობების მიერთების რაოდენობა: 8 ცალი

· ციფრული შესასვლელები: მინიმუმ 8

· სარელეო გამოსასვლელები: მინიმუმ 8

· მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სტანდარტულ კარადაში (ქსელის ოპტიმიზაციის მიზნით კარადების რაოდენობა შეიძლება იყოს ერთი ან ორი)
	2

	5
	ბარათის ამომცნობი
	· მიკროპროცესორი: 8 bit
· სიხშირე: 13.56 MHz (ISO 14443A - შესაბამისი)
· ინტერფეისი: Wiegand და RS485 (9,600 bps)

· რეგისტრირებული ბარათის გატარებისას დაშვების ვიზუალური შეტყობინების და არარეგისტრირებული ბარათის გატარებისას აკრძალვის ვიზუალური შეტყობინების საშუალება.
· ოპერირების ტემპერატურა: -20 ~ 60°C
· ინტეგრირებული კლავიატურით ორსაფეხურიანი ავტორიზაციის უზრუნველსაყოფად
· სტანდარტი: IP66
	10

	6
	პროგრამული უზრუნველყოფა
	· კომპიუტერულ ქსელში მუშაობის ფუნქცია;
· ვებ ინტერფეისი მონიტორინგისათვის და მართვისათვის
· კლიენტ-კომპიუტერების მიერთების შესაძლებლობა
· MS SQL 2005 ან უფრო გვიანდელი სერვერის მხარდაჭერა.
· რეპორტების ექსპორტი Excel/Txt/HTML ფაილებში
· Unicode-ის მხარდაჭერა. მონაცემების ქართულ ენაზე შეტანის საშუალება
· კარის მდგომარეობის ონლაინ მონიტორინგი
· განგაშის ხმოვანი და ვიზუალური შეტყობინების სისტემა 
· ბარათის მფლობელების ფოტოსურათების და სხვა საიდენტიფიკაციო მონაცემების შეტანის საშუალება
· პერსონალის სამუშაო გრაფიკების კონფიგურირება და დასწრების კონტროლი. ნამუშევარი დროის გამოთვლა

· სტუმრებისათვის საშვის დაშვება მომხმარებლის კომპიუტერიდან
· სტუმრების აღრიცხვის ელექტრონული ჟურნალი (შესვლის და გასვლის დროის აღრიცხვის ფუნქციებით)
	1

	7
	მონიტორინგის ცენტრი
	სისტემის ინსტალაცია განხორციელდება სამინისტროს სერვერული ტექნიკის აპარატულ ბაზაზე
	1

	8
	პლასტიკური საიდენტიფიკაციო ბარათები (მითითებულია ბარათების მაქსიმალური რაოდენობა, რომელიც დაზუსტდება ფაქტიურად დაქეჭდილი ბარათების რაოდენობის მიხედვით)
	· Mifare1-ჩიპით, 13.56 MHz, Proximity
· სიგანე  85,595±0,125 მმ

· სიმაღლე 53,975±0,055 მმ

· სისქე 0,8 ± 0,2 მმ

· მომრგვალების რადიუსი 3,18 მმ

· მასალა: პოლივინილქლორიდი, 
· ბეჭდვა: ორმხრივი სრულფერიანი. ფოტოსურათით.  ბარათები დაბეჭდილი უნდა იყოს სრულ ზედაპირზე (Edge to Edge). ნაბეჭდში გამოყენებული უნდა იყოს ოპტიკო-ვარიაციული ელემენტები, რომლის საშუალებით ხედვის კუთხის ცვლიელებისას იცვლება ნაბეჭდი ელემენტების ფერი (ბარათის მთელს პერიმეტრზე შემსყიდველის მიერ მიწოდებული დიზაინის შესაბამისად)

· დასატანი მონაცემები: ორგანიზაცია, მფლობელის ვინაობა და სამსახურებრივი მონაცემები ქართულ და ინგლისურ ენაზე. ასევე ფოტოსურათი

· ბარათები უნდა იყოს ლამინირებული ნაბეჭდის ზემოდან
	1000

	9
	პლასტიკური საიდენტიფიკაციო ბარათები დიზაინის ერთი ან რამდენიმე შაბლონით (მითითებულია ბარათების მაქსიმალური რაოდენობა, რომელიც დაზუსტდება ფაქტიურად დაქეჭდილი ბარათების რაოდენობის მიხედვით)
	· Mifare1-ჩიპით, 13.56 MHz, Proximity
· სიგანე  85,595±0,125 მმ

· სიმაღლე 53,975±0,055 მმ

· სისქე 0,8 ± 0,2 მმ

· მომრგვალების რადიუსი 3,18 მმ

· მასალა: პოლივინილქლორიდი, 

· ბეჭდვა: ორმხრივი სრულფერიანი. ბარათები დაბეჭდილი უნდა იყოს სრულ ზედაპირზე (Edge to Edge). ნაბეჭდში გამოყენებული უნდა იყოს ოპტიკო-ვარიაციული ელემენტები, რომლის საშუალებით ხედვის კუთხის ცვლიელებისას იცვლება ნაბეჭდი ელემენტების ფერი (ბარათის მთელს პერიმეტრზე შემსყიდველის მიერ მიწოდებული დიზაინის შესაბამისად)

· დასატანი მონაცემები: შეთანხმებული ერთი ან რამდენიმე შაბლონი
	500

	10
	პლასტიკური საიდენტიფიკაციო ბარათების ყველა მოთხოვნილი დიზაინის შაბლონების ელექტრონული ვერსიები
	 
	

	
	სათვალთვალო კამერა
	3 მეგაპიქსელი. CMOS

ტიპი: კოლოფისებური

გარჩევადობა: 2048(H)x1536(V)

კადრის სიხშირე: 
20 კ/წმ 2048(H)x1536(V)


30 კ/წმ 1920(H)x1080(V)

განათების დონე:


ფერადი: 1 Lux


შავ-თეთრი: 0.2 Lux


ინფრაწითელი: 0 Lux

ვარიფოკალური ლინზა: 3.1- 6 მმ

ფოკუსისა და მანძილის რეგულირების შესაძლებლობა

ორმაგი ვიდეონაკადის შესაძლებლობა:

ძირითადი ნაკადი: 2048 x 1536, 1920 x 1080.

ქვენაკადი: 640 x 480,  640 x 360

პროტოკოლები: HTTP, TCP, SMTP, DHCP, 3GPP/ISMA

ჩაწერის ფორმატი: H.264, MPG4

ჩაწერის რეჟიმები: მუდმივი, დროის გრაფიკით, მოძრაობის დეტექციით.

კონექტორები: RJ45; 1 x შესასვლელი; 1 x გამოსასვლელი.

ლოკალური ჩაწერის მხარდაჭერა მინი ან მიკრო მეხსიერების ბარათებზე.

კვება: 12 V DC/PoE

წვდომა: ვებ-ტექნოლოგიის გამოყენებით.

ცენტრალიზებული მონიტორინგის შესაძლებლობა.

დაშვების კონტროლის სისტემასთან ინტეგრირება:

მოვლენების (შესვლა/გასვლა) ავტომატური ჩანაწერების და ფოტოგადაღების განხორციელების შესაძლებლობა, რეჟიმების დროის მონაკვეთთან ავტომატური მიბმა, ყველა რეჯიმში წარმოებული  ჩანაწერების  დაშვების კონტროლის სისტემაში ავტომატური ასახვა.
	2

	11
	სისტემის მონტაჟი, ინსტალაცია და ტრენინგი
	
	



საგარანტიო ვადა: სისტემის სრულფასოვანი ინსტალაციიდან არანაკლებ 2 წელი
2

_1361875038.vsd
`


Computer



