საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივი სივრცის რემონტი/რეკონსტრუქცია.

ელ. ტექნიკური ნაწილი

თბილისი  2020

განმარტებითი ბარათი

პროექტირდება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  საზოგადოებრივი სივრცე, რომლის ელექტრო- ტექნიკური ნაწილი სრულდება საამშენებლო ნახაზისა და დამკვეთთან  შეთანხმების საფუძველზე. დადგმული სიმძლავრე შეადგენს 90 კვტ-ს, საანგარიშო სიმძლავრე 79,7 კვტ-ს. სამინისტროს 0 სართულზე გათვალისწინებულია ერთი გამანაწილებელი ფარი: ე.გ.ფ. საიდანაც იკვებება განათების, შტეფსელური როზეტების, ჭერში განთავსებული ფანკოილების ძრავები და დაშვების სისტემის დანადგარები (ტურნიკეტები). გათბობა გაგრილების დანადგარებისა და ე.გ.ფ. -ის ელ მომარგება ხდება სარდაფის ტექნიკურ ოთახში დამონტაჟებული ელ. გამანაწილებელი ფარიდან მ.გ.ფ,-დან  ტექნიკური გვირაბის გავლით. შესაბამისად დანადგარებისა და ე.გ.ფ- ის ელ. მომარაგება განხორციელდება პროექტში ნაჩვენები კვეთისა და ძარღვების რაოდენობის  მიხედვით.  მ.გ.ფ  და  ე.გ.ფ   პროექტი შესრულებულია სელექტივობის სრული დაცვით, რომლის ავტომატური ამომრთველების მახასიათებლები და ტიპი  მოცემულია  სპეციფიკაციაში.  განათებისთვის გამოყენებული იქნება "ამსტრონგი"-ს ტიპის სანათები დიოდებით სიმძ. 45 ვტ. 220v. და  ჩაფლული ტიპის მრგვლი სანათი დიოდებით სიმძ. 11 ვტ  220ვ. განათების ქსელი შესრულებულია სპილენძის ძარღვიანი ორმაგი იზოლიაციის გამტარით კვეთით (3X1.5)მმ, რომელიც ძირითადად მონტაჟდება კედლის ნალესის ქვეშ, ასევე შეკიდული ჭერის კონსტრუქციებზე გოფრირებულ პლასმასის უწვად არაჰალოგენურ მილებში და დამაგრდება პლასმასის აბზინდით. ჩამრთველები განთავსდება იატაკიდან 0,9მ სიმაღლეზე.   შტეფსელური როზეტების  ქსელი შესრულებულია სპილენძის ძარღვიანი ორმაგი იზოლიაციის გამტარით კვეთით (3X2,5)მმ და (3X4)მმ.   შტეფსელური როზეტები შერჩეულია დამიწების კონტაქტებით, რისთვისაც გამოყენებული იქნება გამტარის მესამე ძარღვი, რომელიც მიუერთდება საერთო დამიწების კონტურს. შტეფსელური როზეტები განთავსდება იატაკის საფარიდან 0,4მ სიმაღლეზე, ოპერატორის სამუშაო მაგიდებთან როზეტები დამონტაჟდება მაგიდის ქვეშ იატაკის სამონტაჟო კოლოფებში და მათი მკვებავი კაბელები გატარდება დახურულ ლითონის საკაბელო არხებში, რომელიც ასევე დამონტაჟდება იატაკის ქვეშ. ჭერში მონტაჟისას  სადენი გატარდება გოფრირებულ პლასმასის უწვად არაჰალოგენურ მილებში. ასევე მონტაჟი ხორციელდება კედლის ნალესის ქვეშ.  დანადგარები როგორც შიდა ისე გარე მონტაჟის, როზეტები და სანათები ყველა მიუერთდება დამიწების კონტურს. შენობის ფასადის განათების პროჟექტორების კვება განხორციელდეს DB3 ელ კარადიდან ,რომელიც განთავსდება ტექნიკურ ოთახში DB1 ელ ფართან ერთად. არსებული პროჟექტორები შეიცვლება ახალით, რომელიც მიუერთდება არსებილ ელ კაბელებს, ხოლო დაზიანებული ქსელის აღმოჩენისას უნდა შეიცვალოს ახლით. ფასადის დამატებით განათების პროჟექტორებისთვის უნდა მოხდეს ახალი დაქსელვა და მისი ტექნიკურად გამართვა პროექტის მიხედვით. პროექტში გამოყენებული მასალები უნდა შეესაბამებოდეს ევროპულ სტანდარტს. შესაბამისი პროექტი შესრულებულია საქართველოში მოქმედი ნორმების (ПУЭ) "ემწ"-ს მოთხოვნების გათვალისწინებით.

ელ.ტექნიკური პროექტის ავტორი

დანიელ მდინარაძე